# 同步钟采购竞采文件

# （最低价评标法）

项目名称：同步钟采购

采购单位：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

二〇二六年四月

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步钟采购项目 | 36500 | 自有资金 |  |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、采购需求

（一）需求清单

| 序号 | 名 称 | 规格 | 材质及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步钟A款 | 698mm*394mm | 3.75单色单面显示，标配以太网通信模块，POE供电 | 块 | 19 |
| 2 | 同步钟B款 | 1306mm*394mm | 3.75单色双面加长显示，标配以太网通信模块，POE供电 | 块 | 2 |
| 3 | 同步钟C款 | 698mm*394mm | 3.75单色双面显示，标配以太网通信模块，POE供电 | 块 | 2 |
| 4 | 网线及其他辅材 | / | / | 批 | 1 |
| 5 | 安装服务 | / | / | 项 | 1 |
| 注：以上项目为包干价，含材料费、安装费及税费等所有费用，支持现场踏勘。 |  |  |  |  |  |

（二）核心技术要求

1. 授时与同步性能

授时方式：支持以太网 NTP 网络授时，可扩展北斗/GPS 双模卫星授 时、4G 授时，多源自动切换。

同步精度：通用场景时间偏差≤±0.5 秒，核心区域≤±0.1秒。

守时精度：断网72 小时误差≤±1 秒，月误差≤±2秒。

显示内容：同步显示公历日期、星期、时分秒，支持自定义格式、夏令时与时区切换。

2. 显示与硬件参数

显示：3.75mm  点间距，红/白色单色可选，亮度≥1500cd/m²,支持自动/手动调光，无频闪眩光。

可视角度：水平≥120°,垂直≥90°,LED 寿命≥50000 小时。

接口与供电：WIFI 控制卡(802.11b/g/n),AC220V  供电，单面功耗≤20W、 双面≤30W,  具备过压、过流、防雷保护，预留 RJ45网口(可选)。

3. 可靠性与环境适应性

工作温度：室内-10℃~+55℃,湿度10%～90% RH (无凝露)。

电磁兼容：符合 GB/T 17626 标准，抗强电磁干扰，无跳字、乱码。

断电恢复：断电保存时间，来电自动重启同步，无需人工干预。

故障告警：支持断网、授时异常、硬件故障本地与远程告警。

4. 管理与运维

支持远程配置：时间格式、亮度、校时周期、开关机时间。

支持批量管理：统一校时、固件升级、下发通知/倒计时。

日志功能：校时、故障、开关机记录可导出审计。

安装方式：支持壁挂、吊装，配套专用支架与固定件。

5. 合规与安全

符合标准：GB/T 38844-2020、GB 4943。

数据安全：WIFI 传输加密，不采集隐私信息。

六、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）合规与安全

1、符合标准：GB/T 38844-2020、GB 4943。

2、施工符合电气安全规范，确保 WIFI 信号全覆盖，设备稳定在线。

3、数据安全：WIFI 传输加密，不采集隐私信息。

（四）质保

1、质保1年,终身维护服务。

2、质保期内故障24小时内响应，48小时内上门解决。

七、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 10个日历天。

（二）交货地点

重庆市红十字会医院两江新区鱼复院区

八、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）验收合格条件如下：

1、产品参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、随机抽取的样品达到采购人要求。

九、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

十、供应商响应文件要求

供应商必须按要求现场递交竞釆文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商现场报名、报价时需递交盖鲜章后的纸质文档一份。

2.供应商的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的作废标处理。

十一、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，确认报价最低的成为成交供应商；若出现报价相同，则由报价时间在前的供应商中标；若出现报价时间也相同的情况则由采购人随机选取的方式确定供应商。

十二、付款方式

经采购人全部验收合格后，成交供应商提供合法有效发票，采购人按照医院财务支付流程支付全额货款。

十三、联系方式

采购单位：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

联系人：尹老师

电话：023-88519086

地址：重庆市江北区华新街嘉陵一村1号

十四、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市红十字会医院官网上下载查看本项目竞采文件，允许现场踏勘，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为30天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

- 明细报价表

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 材质及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步钟A款 | 698mm*394mm | 3.75单色单面显示，标配以太网通信模块，POE供电 | 块 | 19 |  |  |
| 2 | 同步钟B款 | 1306mm*394mm | 3.75单色双面加长显示，标配以太网通信模块，POE供电 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 同步钟C款 | 698mm*394mm | 3.75单色双面显示，标配以太网通信模块，POE供电 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 网线及其他辅材 | / | / | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 安装服务 | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 注：以上项目为包干价，含材料费、安装费及税费等所有费用，支持现场踏勘。 |  |  |  |  |  | 总价： |  |

填写要求：

1.投标供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、特定资格条件证书或证明文件

------------------------------------------------------------------------------

（结束）